## 1.设备
01 电车车间废水系统主要设备清单
编号 | Tag name | 设备名称 | 类型 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注1 | 功率 | 总功率
一、 | 地坑系统
1 | P-PIT-01 | PAM区集水坑提升泵 | 气动隔膜泵 | Q=15m³/h,H=10M； | PP，山道橡胶 | 台 | 1 |  | 0 | 0
2 | P-PIT-02 | 碱区集水坑提升泵 | 气动隔膜泵 | Q=15m³/h,H=10M； | PP，山道橡胶 | 台 | 1 |  | 0 | 0
3 | P-PIT-03 | 酸区集水坑提升泵 | 气动隔膜泵 | Q=15m³/h,H=10M； | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 1 |  | 0 | 0
4 | P-PIT-04 | 泥饼间集水坑提升泵 | 气动隔膜泵 | Q=15m³/h,H=10M； | PP，山道橡胶 | 台 | 1 |  | 0 | 0
7 | P-PIT-05A/B | 雨水提升泵 | 潛水泵 | Q=200m³/h,H=20M | SUS304 | 台 | 2 | 1用1备 | 22 | 44
10 | P-PIT-06 | 地下室酸区应急地坑泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m³/h,H=15M； | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 1
6 | P-PIT-07 | 地下室碱区应急地坑泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m³/h,H=15M； | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 1
5 | P-PIT-08 | 卸药区地坑泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m³/h,H=15M； | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 1
6 | P-SLU-04A/B | 洗涤塔收集地坑泵 | 气动隔膜泵 | Q=20m³/h,H=20M； | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 2 | 1用1备 | 0 | 0
小计
二、 | 收集系统
1 | P-COL-01A/B/C | 稀碱提升泵 | 化工泵 | Q=120m³/h，H=15m，变频 | 过流面HT+PTFE，机封动静环SSIC，密封橡胶VITON | 台 | 3 | 2用1备 | 22 | 66
2 | P-COL-02A/B/C | 浓碱提升泵 | 化工泵 | Q=40m³/h，H=15m，变频 | 过流面HT+PTFE，集装式机封，加冲洗水，机封动静环SSIC，密封橡胶VITON | 台 | 3 | 2用1备 | 4 | 12
3 | T-COL-03A/B/C/D/E/F | 浓氟收集罐 | 非标 | φ×H=3.5×2.8m，加强型HDPE立式储罐，配套桶顶围栏、黄色防腐爬梯，法兰标准SCH80 | HDPE | 座 | 6 |  | 0 | 0
4 | P-COL-03A/B | 浓氟提升泵 | 磁力泵 | Q=30m³/h，H=15m | 过流面ETFE，轴心轴承AL2O3，密封件FKM | 台 | 2 | 1用1备 | 22 | 44
5 | P-COL-03C/D | 浓氟緊急泵 | 气动隔膜泵 | Q=15m³/h,H=10M | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 2 | 1用1备 | 0 | 0
6 | P-COL-05A/B/C/D | 稀酸收集池提升泵 | 化工泵 | Q=230m³/h，H=15m，变频 | 过流面HT+PTFE，机封动静环SSIC，密封橡胶VITON | 台 | 3 | 2用1备 | 22 | 66
小计
三、 | 浓碱预处理系统
1 | T-PTP-01/02/03/04 | 预处理反应槽 | 金属槽池 | L3.0mxW3.0xH4.5 | CS/FRP | 个 | 4 |  | 0 | 0
2 | M-PTP-01/02/03/04 | 预处理槽搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=35~60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 英格索兰、Wersa-matic、wilden | 台 | 4 |  | 2.2 | 8.8
3 | T-PTP-02 | 预处理斜板沉淀池 | 金属槽池 | 处理水量80m3/h，L11m x W5.0m x H4.5m | CS/FRP | 个 | 1 |  | 0.75 | 0.75
4 | S-PTP-02 | 预处理斜板沉淀池 | 刮泥机 | 0.2rpm*0.75kw | CS/FRP | 个 | 1
5 | P-PTP-02A/B | 预处理斜板沉淀池排泥泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m³/h，H=20m | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 2 |  | 0 | 0
6 | T-PTP-03 | 预处理转运槽 | 金属槽池 | L6.0 x W3.0 x H4.0 | CS/FRP | 个 | 1 |  | 22 | 22
7 | P-PTP-03A/B/C | 预处理转运槽排放泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m³/h，H=20m | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 4 | 3用1备 | 0 | 0
小计
四、 | 物化处理系统
1 | M-MIWA-01 | 一级物化pH调节池A搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
2 | M-MIWA-02 | 一级物化反应池A搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
3 | M-MIWA-03 | 一级物化混凝池A搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
4 | M-MIWA-04 | 一级物化絮凝池A搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=30r/min功率，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 1.1 | 1.1
5 | S-MIWA-05 | 一级物化沉淀池A刮泥机 | 刮泥机 | Φ16m*6m，周边线速度2m/min，r=2r/min，配套：导流筒，出水堰板，不含走道桥 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 1.1 | 1.1
6 | P-MIWA-05A/B/C | 一级物化沉淀池A排泥泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m³/h，H=25M，金属气动隔膜泵，80A， | 铝合金，山道橡胶。 | 台 | 3 | 2用1备 | 0 | 0
7 | M-MIWA-06 | 二级物化pH调节池A搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
8 | M-MIWA-07 | 二级物化反应池A搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
9 | M-MIWA-08 | 二级物化混凝池A搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
10 | M-MIWA-09 | 二级物化絮凝池A搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=30r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 1.1 | 1.1
11 | S-MIWA-10 | 二级物化沉淀池A刮泥机 | 刮泥机 | Φ16m*6m，周边线速度2m/min，r=2r/min，配套：导流筒，出水堰板，不含走道桥 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 1.1 | 1.1
12 | P-MIWA-10A/B/C | 二级物化沉淀池A排泥泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m³/h，H=25M，金属气动隔膜泵，80A， | 铝合金，山道橡胶 | 台 | 3 | 2用1备 | 0 | 0
13 | M-MIWB-01 | 一级物化pH调节池B搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
14 | M-MIWB-02 | 一级物化反应池B搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
15 | M-MIWB-03 | 一级物化混凝池B搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
16 | M-MIWB-04 | 一级物化絮凝池B搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=30r/min功率，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 1.1 | 1.1
17 | S-MIWB-05 | 一级物化沉淀池B刮泥机 | 刮泥机 | Φ16m*6m，周边线速度2m/min，r=2r/min，配套：导流筒，出水堰板，不含走道桥 | 水下CS+FRP | 台 | 1 |  | 1.1 | 1.1
18 | P-MIWB-05A/B/C/D | 一级物化沉淀池B排泥泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m³/h，H=25M，金属气动隔膜泵，80A， | 铝合金，山道橡胶。 | 台 | 3 | 2用1备 | 0 | 0
19 | M-MIWB-06 | 二级物化pH调节池B搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
20 | M-MIWB-07 | 二级物化反应池B搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
21 | M-MIWB-08 | 二级物化混凝池B搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 5.5 | 5.5
22 | M-MIWB-09 | 二级物化絮凝池B搅拌机 | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=30r/min，依不同品牌厂商转速浮动，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 1.1 | 1.1
23 | S-MIWB-10 | 二级物化沉淀池B刮泥机 | 刮泥机 | Φ16m*6m，周边线速度2m/min，r=2r/min，配套：导流筒，出水堰板，不含走道桥 | 水下CS+衬FRP | 台 | 1 |  | 1.1 | 1.1
24 | P-MIWB-10A/B/C | 二级物化沉淀池B排泥泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m³/h，H=25M，金属气动隔膜泵，80A， | 铝合金，山道橡胶 | 台 | 3 | 2用1备 | 0 | 0
25 | P-MIWB-11A/B/C | 物化产水池提升泵 | 离心泵 | Q=260m³/h，H=15m。 | 过流部件SUS304 | 台 | 3 | 2用1备 | 37 | 111
小计
六、 | 终端排放
1 | P-DMW-01 | 排放口采样泵 | 气动隔膜泵 | Q=2m3/h，H=10m。 | PP，SP 膜片。 | 台 | 1 |  | 0 | 0
2 | T-DMW-01 | 巴歇尔槽 | 巴歇尔槽 | 8号槽体，2000m3/hr | SUS304 | 台 | 1 |  | 0 | 0
3 | P-DMW-01A/B/C | 放流水提升泵 | 离心泵 | Q=260m³/h，H=55m | 过流面HT+PTFE，机封动静环SSIC，密封橡胶VITON | 台 | 3 | 2用1备 | 37 | 111
小计
七、 | 污泥处理系统
1 | S-SLU-01A/B | 物化污泥浓缩池刮泥机 | 刮泥机 | Φ14m*5.5m，周边线速度1.5m/min，r=2r/min，N=1.5KW,配套：导流筒，出水堰板，不含走道桥 | 水下CS+衬FRP | 套 | 2 |  | 0.75 | 1.5
2 | P-SLU-01A/B | 物化污泥浓缩池排泥泵 | 螺杆泵 | Q=40m³/h，H=120M，变频，带干运行保护器及强冷风扇 | 铸铁，转子硬质合金钢 | 台 | 3 |  | 0.75 | 2.25
3 | T-SLU-03/05/07 | 厢式自动高压隔膜压滤机 | 板框脱水机 | 过滤面积500m2，过滤压力≤0.8Mpa，压榨压力≤1.2Mpa，并配套自动拉板、吹扫系统，接液翻板，压榨系统，清洗系统 | 成品 | 套 | 3 |  | 38.65 | 115.95
4 | T-SLU-06/08/10 | 污泥倒料斗 | 污泥斗 | 25 m3, CS/沥青防腐。含油压站，带液压开斗，单门能控，每套油压站支持2套泥斗。 | 成品 | 套 | 3 |  |  | 0
5 | T-SLU-10 | 压滤机用气CDA储存罐 | 储气罐 | V=8m3，耐压1.0Mpa，带安全阀 | 碳钢 | 个 | 1 |  | 0 | 0
6 | T-SLU-11 | 压滤机阀门用气CDA储存罐 | 储气罐 | V=1m3，耐压1.0Mpa，带安全阀 | 碳钢 | 个 | 1 |  | 0 | 0
7 | T-SLU-12 | 清洗水箱 | PE桶槽 | Φ×H=3.0xH4.0 (25m3)，配套桶顶围栏、黄色防腐爬梯 | PE | 个 | 1 |  | 0 | 0
8 | T-SLU-13 | 压榨水箱 | PE桶槽 | Φ×H=3.0xH4.0 (25m3)，配套桶顶围栏、黄色防腐爬梯 | PE | 个 | 1 |  | 0 | 0
9 | P-SLU-13A/B/C | 高压清洗泵 | 离心泵 | Q=15m3/h，H=400m，(多级离心泵) | 过流部件SUS304 | 组 | 2 | 1用1备 | 37 | 74
10 | P-SLU-13C/D/E/F | 压榨水泵(500m2用) | 多级式离心泵 | Q=18m3/h，H=110~150m，(变频) | 过流部分：304 | 台 | 3 |  | 15 | 45
11 | P-SLU-25A/B | 清液池提升泵 | 离心泵 | Q=80m3/h，H=20m | 过流部件SUS304 | 台 | 3 |  | 11 | 33
小计
八、 | 加药系统
1 | T-CHE-01A/B | 液鹼储罐 | FRP桶槽 | Φ×H=3000×5000mm，V=35m3，配套桶顶围栏、黄色防腐爬梯 | FRP成品桶槽 | 个 | 2 |  | 0 | 0
2 | P-CHE-01A | 液碱卸料泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m3/h，H=10m。 | PP，山道橡胶 | 台 | 1 |  | 0 | 0
3 | P-CHE-01B/C | 液碱加药循环泵 | 磁力泵 | Q=5m3/h，H=25m。 | 过流面PP+GF，轴心轴承AL2O3，密封件FKM | 台 | 2 |  | 2 | 4
4 | T-CHE-02 A/B/C/D | 硫酸储罐 | FRP桶槽 | Φ×H=3000×5000mm，V=35m3，配套桶顶围栏、黄色防腐爬梯 | FRP成品桶槽 | 个 | 4 |  | 0 | 0
5 | P-CHE-02A | 硫酸卸料泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m3/h，H=10m。 | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 1 |  | 0 | 0
6 | P-CHE-02B/C | 硫酸加药循环泵 | 磁力泵 | Q=5m3/h，H=25m。 | 过流面ETFE，轴心轴承AL2O3，密封件FKM | 台 | 2 |  | 2 | 4
7 | T-CHE-03A/B | 石灰料仓1 | 石灰自动投料系统 | 石灰自动投料系统。配套：控制柜、爬梯、支架、破拱及刮刀系统、仓壁振动器、仓顶除尘器、快速接头、称重系统、料位计、风机。料仓150m3 (依现场土建结构设计) | CS | 套 | 2 |  | 55 | 110
8 | M-CHE-04A/B | 石灰溶解池搅拌机A/B/C | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 2 |  | 0 | 0
9 | M-CHE-05A/B | 石灰储存池搅拌机A/B | 立式桨叶搅拌机 | 三片式桨叶，r=60r/min，功率、选型根据池体数据确定。 | 水下CS+衬FRP | 台 | 2 |  | 0 | 0
10 | P-CHE-05A/B | 石灰加药1循环泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m3/h，H=25m。 | 铸铁，山道橡胶 | 台 | 5 | 1台冷备 | 0 | 0
11 | T-CHE-06A/B | PAC储罐 | FRP桶槽 | Φ×H=3000×5000mm，V=35m3，配套桶顶围栏、黄色防腐爬梯 | FRP成品桶槽 | 个 | 2 |  | 0 | 0
12 | P-CHE-06A | PAC卸料泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m3/h，H=10m。 | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 1 |  | 0 | 0
13 | P-CHE-06B/C/D/E/F/G | PAC加药泵 （1#2#3#絮凝池） | 计量泵 | Q=10lpm，5 kg/cm2 | PVC | 台 | 6 | 5用1备 | 0.37 | 2.22
14 | T-CHE-07A/B | PAM自动泡药机A/B | 泡药机 | 2000L/HR/h，泡药浓度1‰，配套：控制柜，液位信号输出 | PP | 台 | 2 |  | 1.5 | 3
15 | P-CHE-07A/B/C/D/E/F | PAM加药泵 | 计量泵 | Q=18lpm，3 kg/cm2 | PVC | 台 | 6 | 5用1备 | 0.37 | 2.22
16 | T-CHE-08A/B | 除氟剂储罐 | FRP桶槽 | Φ×H=3000×5000mm，V=35m3，配套桶顶围栏、黄色防腐爬梯 | FRP成品桶槽 | 个 | 2 |  | 0 | 0
17 | P-CHE-08A | 除氟剂卸料泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m3/h，H=10m。 | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 1 |  | 0 | 0
18 | P-CHE-12B/C | 除氟剂加药泵 | 计量泵 | 10lpm，5 kg/cm2 | PVC | 台 | 3 | 2用1备 | 0.37 | 1.11
19 | T-CHE-09A/B | 氯化钙储罐 | FRP桶槽 | Φ×H=3000×5000mm，V=35m3，配套桶顶围栏、黄色防腐爬梯 | FRP成品桶槽 | 个 | 2
20 | P-CHE-09A | 氯化钙卸料泵 | 气动隔膜泵 | Q=30m3/h，H=10m。 | PP，Teflon 膜片。 | 台 | 1
21 | P-CHE-09B/C/D/E/F/G | 氯化钙加药泵 | 计量泵 | 10lpm，5 kg/cm2 | PVC | 台 | 5 | 4用1备
小计
九、 | 应急系统
1 | P-EMG-01A/B/C | 应急事故池1提升泵 | 化工泵 | Q=230m³/h，H=15m。 | 过流面HT+PTFE，机封动静环SSIC，密封橡胶VITON | 台 | 2 |  | 22 | 44
2 | P-EMG-02A/B/C | 应急事故池2提升泵 | 化工泵 | Q=230m³/h，H=15m。 | 过流面HT+PTFE，机封动静环SSIC，密封橡胶VITON | 台 | 2 |  | 22 | 44
小计
十、 | 废气处理系统
1 | T-SCR0-1 | SCR Scrubber | 酸洗涤塔 | 200CMM | FRP | 个 | 1 |  | 75 | 75
2 | T-SCR0-2 | SCR Scrubber | 碱洗涤塔 | 200CMM | FRP | 个 | 1 |  | 0 | 0
3 | P-SCR-01A/B | #1洗涤塔循环泵 | 化工泵 | Q=35m3/h，H=15m | FRPP | 台 | 2 |  | 0 | 0
4 | P-SCR-02A/B | #2洗涤塔循环泵 | 化工泵 | Q=35m3/h，H=15m | FRPP | 台 | 2 |  | 0 | 0
5 | F-SCR-02A/B | 洗涤塔循环风机 | 碱洗涤塔 | 200CMM,250mmAq | FRP | 台 | 2 |  | 0 | 0
6 | T-SCR-03 | SCR烟囱 | 碱洗涤塔 | Ø1250 x 25000 | FRP | 个 | 1 |  | 0 | 0
小计
十一、 | 其他
1 |  | 综合机房 | 行车 | 起吊重量2.5t，起升高度6m |  | 台 | 1 |  | 0 | 0
2 | B-BLO-01A/B | 鼓風機房 | 空气悬浮风机 | Q=35CMM，80Kpa |  | 台 | 2 | 1用1备 | 75 | 150
3 |  | 洗眼器 | 洗眼器 | 露天式 |  | 套 | 3 |  | 0 | 0
小计
备注:此清单包括提升系统及废水站，清单内容和数量仅供估价参考，本案为合同总价包干；以上参数表中若无法满足系统要求，须自行补充相关设备以满足我方使用要求。 | [8 empty] | 未税总价 | 未税总价

## 2.仪表
02 电池车间废水系统仪表
编号 | Tag name | 设备区域 | 设备名称 | 主要技术参数 | 介质 | 数量 | 单位 | 备注
一、 | 地坑系统
1 | LS-PIT-01 | PAM区集水坑 | 浮球液位计 | 就地远传，两点式，水坑深0.5m | 酸碱 | 1 | 台
2 | LS-PIT-02 | 碱区集水坑 | 浮球液位计 | 就地远传，两点式，水坑深0.5m | 酸碱 | 1 | 台
3 | LS-PIT-03 | 酸区集水坑 | 浮球液位计 | 就地远传，两点式，水坑深0.5m | 酸碱 | 1 | 台
4 | LS-PIT-04 | 泥饼间集水坑 | 浮球液位计 | 就地远传，两点式，水坑深0.5m | 酸碱 | 1 | 台
5 | LS-PIT-05 | 雨水集水坑 | 浮球液位计 | 就地远传，四点式，水坑深3.5m | 酸碱 | 1 | 台
4 | P-PIT-06 | 地下室酸区应急地坑泵 | 浮球液位计 | 就地远传，两点式，水坑深0.5m | 酸碱 | 1 | 台
5 | P-PIT-07 | 地下室碱区应急地坑泵 | 浮球液位计 | 就地远传，两点式，水坑深0.5m | 酸碱 | 1 | 台
4 | P-PIT-08 | 卸药区地坑泵 | 浮球液位计 | 就地远传，两点式，水坑深0.5m | 酸碱 | 1 | 台
5 | P-PIT-09 | 石灰区地坑泵 | 浮球液位计 | 就地远传，两点式，水坑深0.5m | 酸碱 | 1 | 台
10 | LS-SCR-04 | 洗涤塔收集地坑 | 浮球液位计 | 就地远传，两点式，水坑深0.5m | 酸碱 | 1 | 台
小计
二、 | 收集系统
1 | LIT-COL-01 | 稀碱收集池压差式液位计 | 压差式液位计 | 膜片SUS316L+PTFE，法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，一体式 | 弱碱 | 2 | 台
2 | LIT-COL-02 | 浓碱收集池压差式液位计 | 压差式液位计 | 膜片SUS316L+PTFE，法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，一体式 | 弱碱 | 1 | 台
3 | LIT-COL-03A | 浓氟收集桶压差式液位计 | 压差式液位计 | 膜片SUS316L+PTFE，法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，配套10米毛细管 | HF（9%）、HCl | 1 | 台
4 | LIT-COL-03B | 浓氟收集桶雷达波液位计 | 雷达波液位计 | 0-6m，法兰式接口，防腐型，就地远传 |  | 1 | 台 | 新增
5 | LS-COL-03 | 浓氟收集间液位开关 | 连杆液位计 | 就地远传，三点式，PP材质，水坑深1.5m | 酸碱 | 1 | 台
6 | LIT-COL-04 | 稀酸收集池压差式液位计 | 压差式液位计 | 膜片SUS316L+PTFE，法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，一体式 | 弱酸 | 2 | 台
7 | FIQ-COL-01 | 稀碱收集池超声波流量计 | 超声波流量计 | 150A，量程0-120m³/h，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 弱碱 | 2 | 台
8 | FIQ-COL-02 | 浓碱收集池超声波流量计 | 电磁波流量计 | 125A，量程0-80m³/h，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 浓碱 | 1 | 台
9 | FIQ-COL-03 | 浓氟收集桶超声波流量计 | 超声波流量计 | 80A，量程0-30m³/h，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | HF（9%）、HCl | 1 | 台
10 | FIQ-COL-04 | 稀酸收集池超声波流量计 | 超声波流量计 | 200A，量程0-200m³/h，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 弱酸 | 2 | 台
11 | LS-COL-01A/B | 稀碱收集池近接液位开关 | 近接开关液位计 | 四点式，透明液位管外绑定安装 |  | 2 | 套 | 新增
12 | LS-COL-02 | 浓碱收集池近接液位开关 | 近接开关液位计 | 四点式，透明液位管外绑定安装 |  | 1 | 套 | 新增
13 | LS-COL-04A/B | 稀酸收集池近接液位开关 | 近接开关液位计 | 四点式，透明液位管外绑定安装 |  | 2 | 套 | 新增
14 | LS-EMG-01 | 应急池1近接液位开关 | 近接开关液位计 | 四点式，透明液位管外绑定安装 |  | 1 | 套 | 新增
15 | LS-EMG-02 | 应急池2近接液位开关 | 近接开关液位计 | 四点式，透明液位管外绑定安装 |  | 1 | 套 | 新增
小计
三、 | 浓碱预处理系统
1 | PH-PTP-01 | 预处理调节池pH计 | 在线仪表 | 0~14，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 强酸/碱 | 1 | 台
2 | LIT-PTP-03 | 预处理转运槽超声波液位计 | 压差式液位计 | 测量范围0～6m，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 含氟废水 | 1 | 台
小计
四、 | 物化处理系统
1 | PH-MIWA-01 / PH-MIWB-01 | 一级物化pH调节池A/B pH | 在线仪表 | 0~14，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 弱酸 | 2 | 台
2 | PH-MIWA-02 / PH-MIWB-02 | 一级物化反应池A/B pH | 在线仪表 | 0~14，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 弱酸 | 2 | 台
3 | F-MIWA-02 / F-MIWB-02 | 一级物化反应池A/B 氟离子浓度计 | 在线仪表 | 0~999mg/L，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 中性废水 | 2 | 台
4 | PH-MIWA-03 / PH-MIWB-03 | 一级物化混凝池A/B pH | 在线仪表 | 0~14，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 中性废水 | 2 | 台
5 | F-MIWA-04 / F-MIWB-04 | 一级物化絮凝池A/B 氟离子浓度计 | 在线仪表 | 0~99.9mg/L，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 中性废水 | 2 | 台
6 | PH-MIWA-06 / PH-MIWB-06 | 二级物化pH调节池A/B pH计 | 在线仪表 | 0~14，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 中性废水 | 2 | 台
7 | F-MIWA-06 / F-MIWB-06 | 二级物化pH调节池A/B 氟离子浓度计 | 在线仪表 | 0~99.9mg/L，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 中性废水 | 2 | 台
8 | PH-MIWA-08 / PH-MIWB-08 | 二级物化混凝池A/B pH计 | 在线仪表 | 0~14，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 中性废水 | 2 | 台
9 | F-MIWA-09 / F-MIWB-09 | 二级物化絮凝池A/B 氟离子浓度计 | 在线仪表 | 0~99.9mg/L，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 中性废水 | 2 | 台
12 | LIT-MIWB-11 | 物化产水池压差液位计 | 压差液位计 | 测量范围0～6m，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 |  | 1 | 台
小计
五、 | 终端排放
1 | PH-DMW-01 | 放流池pH计 | 在线仪表 | 0~14，插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 中性废水 | 1 | 台
2 | F-DMW-01 | 放流池氟离子浓度计 | 在线仪表 | 0~99.9mg/L，电极插入形式，插入深度2000mm，防腐型，配置电极延长线10米，就地远传，配套固定支架 | 中性废水 | 1 | 台
3 | SS-DMW-01 | 巴歇爾池SS计 | 在线仪表 | DN65，量程0-200 mg/L，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 中性废水 | 1 | 台
4 | NH-DMW-01 | 放流池柜式 TN 分析仪 | 在线仪表 | 0~100mg/L，室内安装，就地远传 | 中性废水 | 1 | 台
5 | TN-DMW-01 | 放流池柜式 COD 分析仪 | 在线仪表 | 0~100mg/L，室内安装，就地远传 | 中性废水 | 1 | 台
6 | COD-DMW-01 | 放流池柜式 NH3-N分析仪 | 在线仪表 | 0~500mg/L，室内安装，就地远传 | 中性废水 | 1 | 台
7 | TP-DMW-01 | 放流池柜式 TP分析仪 | 在线仪表 | 0~20mg/L，室内安装，就地远传 | 中性废水 | 1 | 台
8 | LIT-DMW-02 | 放流水池-压差液位计 | 压差液位计 | 测量范围0～6m，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 中性废水 | 1 | 台
9 | FIQ-DMW-01 | 巴歇爾池超声波流量计 | 超声波流量计 | 量程0-700m³/h，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，巴歇尔槽配套 | 中性废水 | 1 | 台
10 |  | 混合采样器 |  |  |  | 1 | 台
小计
六、 | 污泥处理系统
1 | PIT-SLU-03A/05A/07A/09A | 压滤机污泥出口压力传感器 | 压力传感器 | 0-20bar，4-20mA ,测量精度：1%，信号输出精度：0.75% | 中性清洗水 | 4 | 台
2 | PIT-SLU-03B/05B/07B/09B | 压榨水箱压榨泵出口压力传感器 | 压力传感器 | 0-40bar，4-20mA ,测量精度：1%，信号输出精度：0.75% | 中性清洗水 | 4 | 台
3 | PS-SLU-10A/11A | 低压开关 | 压力开关 | 储气罐低压开关 | 中性清洗水 | 2 | 台
4 | LIT-SLU-12 | 清洗水箱压差式液位计 | 压差式液位计 | 法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，一体式 | 中性清洗水 | 1 | 台
5 | LIT-SLU-14 | 清液池採樣-液位计 | 压差式液位计 | 测量范围0～6m，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 中性清洗水 | 1 | 台
小计
七、 | 加药系统
1 | PIT-CHE-01 | 液碱回流压力传感器 | 压力传感器 | 0-10bar，4-20mA ,测量精度：1%，信号输出精度：0.75% | 30% NaOH | 1 | 台
2 | LIT-CHE-01 | 液碱储罐压差式液位计 | 压差式液位计 | 法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，就地远传，配套4米毛细管 | 30% NaOH | 1 | 台
3 | PIT-CHE-02 | 硫酸回流压力传感器 | 压力传感器 | 0-10bar，4-20mA ,测量精度：1%，信号输出精度：0.75% | 30% NaOH | 1 | 台
4 | LIT-CHE-02 | 硫酸储罐压差式液位计 | 压差式液位计 | 法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，配套4米毛细管、表箱及相关支架（SUS304） | 30% H2SO4 | 1 | 台
5 | PS-CHE-05A/B | 石灰循环压力开关 | 压力开关 | 循环管低压开关,0-10bar | 5%石灰乳液 | 4 | 台
6 | LIT-CHE-04A/B | 石灰搅拌槽A/B雷达液位计 | 雷达液位计 | 测量范围0～6m，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 5% 石灰水 | 2 | 台
6 | LIT-CHE-05 | 石灰混合槽雷达液位计 | 雷达液位计 | 测量范围0～6m，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 5% 石灰水 | 1 | 台
7 | FIQ-CHE-05 | 石灰补水A流量计 | 超声波流量计 | DN50，量程0-50m³/h，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 5% 石灰水 | 1 | 台
8 | LIT-CHE-06 | PAC储罐压差式液位计 | 压差式液位计 | 法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，配套4米毛细管 | 10% PAC | 1 | 台
9 | LIT-CHE-08 | De-F储罐压差式液位计 | 压差式液位计 | 法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，配套4米毛细管 | 弱酸性 | 1 | 台
10 | LIT-CHE-09 | 氯化钙储罐压差式液位计 | 压差式液位计 | 法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传，配套4米毛细管 | 弱酸性 | 1 | 台
小计
八、 | 应急系统
1 | LIT-EMG-01 | 应急事故池1压差式液位计 | 压差式液位计 | 膜片SUS316L+PTFE，法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 强酸强碱 | 1 | 台
2 | LIT-EMG-01 | 应急事故池2压差式液位计 | 压差式液位计 | 膜片SUS316L+PTFE，法兰DN50，SCH80，防腐型，IP65，不防爆，就地远传 | 强酸强碱 | 1 | 台
小计
九、 | 曝气系统
1 | PG-BL-01A/B/C | 曝气风机压力表 | 压力表 | 0~4 kg/cm2 |  | 2 | 台
小计
十、 | 废气处理系统
1 | PH-SCR-01A/02A | 洗涤塔水箱pH計 | 在线仪表 | 4~20mA，在線儀表，pH1-14 | 综合废水(液碱、硫酸、次氯酸钠、亚硫酸钠) | 2 | 台 | 电极线15m/0~14
小计
备注:此清单包括提升系统及废水站，清单内容和数量仅供估价参考，本案为合同总价包干；以上参数表中若无法满足系统要求，须自行补充相关设备以满足我方使用要求。

## 3.FPR&盖板及杂项FPR清单
03 FPR&盖板及杂项FPR清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位
1 | FRP防腐施工
1.3 | 废水站废水收集区/应急池区域FRP | 详见FPR面积汇总表 | 1 | 式
1.4 | 废水站浓碱预处理区域FRP | 详见FPR面积汇总表 | 1 | 式
1.5 | 物化系统 | 详见FPR面积汇总表 | 1 | 式
1.6 | 污泥系统区域 | 详见FPR面积汇总表 | 1 | 式
1.7 | 化学品区域 | 详见FPR面积汇总表 | 1 | 式
1.8 | 洗涤塔区域 | 详见FPR面积汇总表 | 1 | 式
3 | 预埋管FRP套管 | 数量参考详见附件FPR、盖板及杂项工程参考清单 | 1 | 项
4 | FRP支架
4.1 | 水池内曝气管FRP支架 | 100*50*100，FRP材质，曝气管安装完成二次包覆，附件FPR、盖板及杂项工程参考清单 | 1 | 式
4.2 | 化学区地面支架 | 管道支架，计量泵支座 | 1 | 式
5 | 其他FPR杂项内容
5.1 | 物化水池内挡水板 | L1300*B500*H5000mm，FRP材质 | 20 | 套
5.1 | 预处理水池内挡水板 | L800*B500*H3500mm，FRP材质 | 4 | 套
5.3 | 搅拌机包覆(物化+石灰) | Φ2000mm*L4100mm，水下组件，包覆厚度3mm | 24 | 套
5.4 | 物化沉淀池中心筒进水管道含支架 | ANSI 550A，每套管道约17m长度，90°弯头2只，FRP材质 | 4 | 套
5.5 | 沉淀池溢流堰包覆 | 单面宽度约16m，内外面二次包覆 | 512 | m
5.6 | 浓缩池溢流堰包覆 | 单面宽度约12m，内外面二次包覆 | 192 | m
5.7 | 收集区预埋管出口母管 | DN300 | 15 | m
5.8 | 收集区预埋管出口母管 | DN250 | 5 | m
5.9 | 收集区预埋管出口母管 | DN400 | 5 | m
5.7 | 物化区预埋管出口母管 | DN300 | 12 | m
5.9 | 物化区预埋管出口母管 | DN450 | 5 | m
5.7 | 污泥浓缩池区预埋管出口母管 | DN300 | 9 | m
备注:此清单包括提升系统及废水站，清单内容和数量仅供估价参考，本案为合同总价包干；以上参数表中若无法满足系统要求，须自行补充相关设备以满足我方使用要求。

## 4.电气施工材料清单
04 电气施工材料清单
序号 | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數量 | 備 註
1.1 | 电缆
1.1.1 | 600V YJV 電力電纜 |  |  |  | 国内一级品牌,阻燃电缆
1.1.2 | 0.6/ 1kV 交联聚乙烯绝缘 | 1-1.5mm2/3c | m | 10220 | air pump
1.1.3 |  | 1-2.5mm2/4c | m | 10626
1.1.4 |  | 1-6.0mm2/4c | m | 4263
1.1.5 |  | 1-16mm2/4c | m | 140
1.1.6 |  | 1-25mm2/4c | m | 280
1.1.7 |  | 3-1x35+1x16 | m | 3654
1.1.8 |  | 3-70mm2/1c,2-35mm2(G) | m | 1561
1.1.9 |  | 3-1x95+1x50 | m | 609
1.1.10 |  | 3-1x120+1x70 | m | 812
1.1.11 | 450V/750V PVC 控制電纜 | 1.0mm2x2/c,KVVR | m | 9800
1.1.12 | 軟銅絞線 | 1.0mm2x3/c,KVVR | m | 13265
1.1.13 |  | 1.0mm2x5/c,KVVR | m | 29421
1.1.14 |  | 1.0mm2x8/c,KVVR | m | 504
1.1.15 |  | 1.0mm2x12/c,KVVR | m | 13440
1.1.16 |  | 1.0mm2x16/c,KVVR | m | 756
1.1.17 |  | 1.0mm2x19/c,KVVR | m | 1638
1.1.18 | 450V/750V PVC隔離電纜 | 1.5mm2x2/c,KVVRP | m | 12684
小计
1.2 | 管材-EMT
1.2.1 | EMT管 | 19E ψ (1/2") | m | 1517.6
1.2.2 |  | 25E ψ (3/4") | m | 621.6
1.2.3 |  | 31E ψ (1") | m | 64.4
1.2.4 |  | 51E ψ (1 1/2") | m | 151.2
1.2.5 |  | 63E ψ (2") | m | 134.4
1.2.6 | 防水軟管及接頭 | 18 ψ x 1.0m (1/2") | 式 | 151.76
1.2.7 |  | 22 ψ x 1.0m (3/4") | 式 | 44.4
1.2.8 |  | 28 ψ x 1.0m (1") | 式 | 4.6
1.2.9 |  | 41 ψ x 1.0m (1 1/2") | 式 | 10.8
1.2.10 |  | 52 ψ x 1.0m (2") | 式 | 9.6
小计
1.3 | 電纜橋架
1.3.1 | 室外加厚玻璃钢桥架(动力) |  |  |  | FRP材质
1.3.2 | 直式電纜線槽(厚度2.5/3.0mmT) | 1000WX150Hx3.0t | m | 84
1.3.3 |  | 400WX150Hx2.5t | m | 112
1.3.4 |  | 300WX150Hx2.5t | m | 112
1.3.5 |  | 200WX150Hx2.5t | m | 112
1.3.6 |  | 100WX100Hx2.0t | m | 308
1.3.7 | 90度水平彎型槽 | 1000WX150Hx3.0t | 只 | 5.6
1.3.8 |  | 400WX150Hx2.5t | 只 | 4
1.3.9 |  | 300WX150Hx2.5t | 只 | 4
1.3.10 |  | 200WX150Hx2.5t | 只 | 4
1.3.11 |  | 100WX100Hx2.0t |  | 4
1.3.12 |  | 1000WX150Hx3.0t | 只 | 4
1.3.13 | 90度垂直彎型槽 | 1000WX150Hx3.0t | 只 | 4
1.3.14 |  | 400WX150Hx2.5t | 只 | 4
1.3.15 |  | 200WX150Hx2.5t | 只 | 4
1.3.16 |  | 100WX100Hx2.0t | 只 | 4
1.3.17 | 直式電纜線槽(厚度2.5/3.0mmT) | 1000WX150Hx3.0t | m | 84
1.3.18 | STRAIGHT | 800WX150Hx3.0t | m | 0
1.3.19 |  | 500WX150Hx2.5t | m | 0
1.3.20 |  | 400WX150Hx2.5t | m | 112
1.3.21 |  | 300WX150Hx2.5t | m | 112
1.3.22 |  | 200WX150Hx2.5t | m | 112
1.3.23 |  | 100WX100Hx2.0t | m | 168
1.3.24 | 90O水平彎型槽 | 1000WX150Hx3.0t | 只 | 5.6
1.3.25 |  | 400WX150Hx2.5t | 只 | 4
1.3.26 |  | 300WX150Hx2.5t | 只 | 2
1.3.27 |  | 200WX100Hx2.0t | 只 | 2
1.3.28 |  | 100WX100Hx2.0t |  | 8
1.3.29 |  | 1000WX150Hx3.0t | 只 | 2
1.3.30 | 90°垂直彎型槽 | 1000WX150Hx3.0t | 只 | 2
1.3.31 |  | 400WX150Hx2.5t | 只 | 2
1.3.32 |  | 200WX150Hx2.5t | 只 | 2
1.3.33 |  | 100WX100Hx2.0t | 只 | 8
小计
1.4 | 室内热镀锌材质桥架(动力)
1.4.1 | 室内热镀锌材质桥架(动力) |  |  |  | 室内
1.4.2 | 直式電纜線槽(厚度2.5/3.0mmT) | 1000WX150Hx3.0t | m | 42
1.4.3 | STRAIGHT | 400WX150Hx2.5t | m | 42
1.4.4 | 90度垂直彎型槽 | 400WX150Hx2.5t | 只 | 8
1.4.5 | 直式電纜線槽(厚度2.5/3.0mmT)
1.4.6 | STRAIGHT | 500WX150Hx2.5t | m | 30
1.4.7 | STRAIGHT | 400WX150Hx2.5t | m | 30
1.4.8 | 90O垂直彎型槽 | 400WX150Hx2.5t | 只 | 2
1.4.9 | 蓋板 |  | 式 | 1 | 对应桥架数量供货
1.4.10 | 線槽附件及五金零料 | 連接片、固定片、馬車螺絲… | 式 | 1
1.4.11 | 接地銅片 |  | 式 | 1
1.4.12 | 開牆修補與防火填塞 | 現場洗孔修補與復原 | 式 | 1
1.4.13 | 支架製作及線槽安裝工資 | 人工/日 | 式 | 1
1.4.14 | 吊運費 | 現場吊車與工資 | 式 | 1
1.4.15 | 自走車及施工架 |  | 式 | 1
1.4.16 | FPA 铁氟龙管 | 8/6φ | m | 280
1.4.17 | 快速接頭 | 8/6φ | 只 | 10
1.4.18 | FPA 铁氟龙管 | 6/4φ | m | 6300
1.4.19 | 快速接頭 | 6/4φ | 只 | 200
1.4.20 | 配管附件及零料 | PVC | 式 | 1
小计
1.5 | 儀表安裝
1.5.1 | 儀表支撐架 | 2"SGPx1500L | 只 | 67 | Ultrasonic FIT,分析儀ph，cond,ORP等
1.5.2 | 液位、壓力傳訊器安裝 | 含固定支撐 | 只 | 14 | DPIT,PIT,LIT等支架支撑材料
1.5.3 | 分析儀安装 | pH,AF,DO.SS,ORP,MLSS.TUR | 只 | 28
1.5.4 | 流量計安装 | FIQT | 只 | 47
1.5.5 | 液位開關 | LS,LSA,PSA,LSE,LICA,LIT' | 只 | 34 | 进阶开关，浮球，连杆，污泥界面计，压力开关，电极式液位计等
1.5.6 | 水質分析儀 | TOC,COD,PO4,NH3 | 台 | 4 | 含安装及过滤器，取样器等
1.5.7 | Sensor固定支撐架與連結片 | PH、NH4、F、LIT | 式 | 81 | 含HOLD管固定，以及固定支撑材料
1.5.8 | 儀錶自清管線連結及電磁閥電源 | 6/4φ（PH,DO,ORP） | 式 | 1 | 球閥至儀錶電磁閥間
小计
1.6 | 配電盤體安裝
1.6.1 | WWT動力控制盤 | 1000(W)x800(d)x2100(h) | 只 | 26
1.6.2 | WWT控制盤 | 1200(W)x1000(D)x2100(H) | 只 | 5
1.6.3 | 現場控制盤、電磁閥箱 | 配合現場安裝 | 只 | 16 | LCP,SV BOX
1.6.4 | 污泥斗控制箱 | 供貨及安裝 | 套 | 0 | 含配線
1.6.5 | 检修电箱定位安装（甲方提供） | JXX-01/02/03/04 | 套 | 4 | 按技术规范要求制作
小计
1.7 | 零星工程
1.7.1 | 施工現場清潔 | 每日派員清掃施工環境區 | 式 | 1
1.7.2 | PLC RIO光纖連結(2500米) | 通訊線連結(配EMT管拉線) | 式 | 0
1.7.3 | 成套设备連線 | 光纖連結(200米)，含各光纤熔接报告 | 式 | 0 | 網路線 RJ45
1.7.4 | 控制室網路連線（含9组成套设备以太网通讯） | CAT.6 (200米)，须专用工具制作水晶头 | 式 | 1 | RS485
1.7.5 | MCP電表連線 | (MCP各電表並聯到控制盤總距離200米) | 式 | 1 | Profibus
1.7.6 | 變頻器Profibus連線 | (MCP各變頻器並聯到控制盤總距離300米) | 式 | 1
1.7.7 | 设备接地---扁铁,按主桥架数量计算 | 水泵，电机，设备，柜体接地 | 式 | 1 | 40mm*40mm扁铁按400米计
1.7.8 | 设备接地---接地电缆 | 16mm2黄绿单芯线 | 式 | 1 | 连接接地排，包含铜鼻子
1.7.9 | 设备接地---接地线鼻子 | 按motor list规格及数量 | 式 | 136 | 连接接地排，包含铜鼻子
小计
1.8 | 雜項工程
1.8.1 | 板框脱水机配电 | 相關閥組設備儀錶配管拉線,柜体定位安装 | 式 | 4
1.8.2 | 控制室盖板 | 2.0mm铁板--供货及固定安装 | m2 | 6
1.8.3 | 墙体，楼层桥架孔防火封堵 | 控制室开孔及防火封堵工作 | 式 | 1 | 墙体开孔，须负责防火封堵
1.8.4 | 施工現場清潔 | 每日派員清掃施工環境區 | 式 | 1
小计
备注:此清单包括提升系统及废水站，清单内容和数量仅供估价参考，本案为合同总价包干；以上参数表中若无法满足系统要求，须自行补充相关设备以满足我方使用要求。

## 5.盘柜材料.软件清单
05 盘柜材料.软件清单
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1.1 | MCP材料
1.1.1 | WWT
1.1.2 | 箱体 | 2100*1000*800 2.0/2.5T，SPCC | 台 | 26
1.1.3 | MCCB | NSX800F TMD 800 3P3D F 新产品+相间隔板 180mm高度 36KA | 只 | 4
1.1.4 | MCCB | EZD100E3020N+相间隔板 25KA | 只 | 93
1.1.5 | MCCB | EZD100E3025N+相间隔板 25KA | 只 | 2
1.1.6 | MCCB | EZD100E3040N+相间隔板 25KA | 只 | 4
1.1.7 | MCCB | EZD100E3050N+相间隔板 25KA | 只 | 15
1.1.8 | MCCB | EZD100E3075N+相间隔板 25KA | 只 | 13
1.1.9 | MCCB | EZD100E3100N+相间隔板 25KA | 只
1.1.10 | MCCB | EZD160E3125N+相间隔板 25KA | 只 | 3
1.1.11 | MCCB | EZD250E3200N+相间隔板 25KA | 只 | 4
1.1.12 | MCCB | EZD250E3225N+相间隔板 25KA | 只 | 0
1.1.13 | MCCB | EZD400E3400K+相间隔板 25KA | 只 | 0
1.1.14 | 变频器 | ACS580-01-026A-4 一般应用 11KW | 只 | 5
1.1.15 | 变频器 | ACS580-01-033A-4 一般应用 15KW | 只 | 4
1.1.16 | 变频器 | ACS580-01-046A-4 一般应用 22KW | 只 | 6
1.1.17 | 变频器 | ACS580-01-062A-4 一般应用 30KW | 只 | 0
1.1.18 | 变频器 | ACS580-01-088A-4 一般应用 38KW | 只 | 4
1.1.19 | 变频器 | ACS580-01-106A-4 一般应用 55KW | 只 | 1
1.1.20 | 变频器 | ACS580-01-145A-4 一般应用 75KW | 只 | 3
1.1.21 | 软启动 | ATS48D22Q 11KW | 只 | 2
1.1.22 | 软启动 | ATS48D47Q 22KW | 只 | 9
1.1.23 | 软启动 | ATS48D75Q 38KW | 只 | 5
1.1.24 | 软启动 | ATS48C11Q 55KW | 只 | 3
1.1.25 | 软启动 | ATS48C14Q 75KW | 只 | 1
1.1.26 | 直接启动 | LC1D09M7C+LRD07C 1KW | 只 | 89
1.1.27 | 直接启动 | LC1D09M7C+LRD08C 1.5KW | 只 | 2
1.1.28 | 直接启动 | LC1D09M7C+LRD12C 2.2KW | 只 | 8
1.1.29 | 直接启动 | LC1D09M7C+LRD14C 4KW | 只 | 0
1.1.30 | 直接启动 | LC1D12M7C+LRD16C 5.5KW | 只 | 19
1.1.31 | 直接启动 | LC1D18M7C+111.76 7.5KW | 只 | 0
1.1.32 | 直接启动 | LC1D32M7C+LRD35C 15KW | 只 | 0
1.1.33 | 中间继电器 |  | 只 | 507
1.1.34 | 带灯按钮 |  | 只 | 162
1.1.35 | 选择开关 |  | 只 | 162
1.1.36 | 端子台 | 30A | 只 | 380
1.1.37 | 端子台 | 60A | 只 | 76
1.1.38 | 端子台 | 100A | 只 | 52
1.1.39 | 端子台 | 200A | 只 | 12
1.1.40 | 控制台端子 |  | 只 | 1620
1.1.41 | 指示灯 |  | 只 | 162
1.1.42 | 保险丝 | RT28（N）-32X/2P 2A | 只 | 162
1.1.43 | 保险丝 | RT28（N）-32X/1P 2A | 只 | 26
1.1.44 | 微动开关 | TZ（YBLX-ME）/8104 | 只 | 26
1.1.45 | 日光灯 | BN058C LED5/L600 6.5W | 只 | 26
1.1.46 | 风机+滤网 | KA2206HA2BMT/FU9805A P3(7035)*2 | 套 | 26
1.1.47 | 温控器 | KTS011 | 只 | 26
小计
总计
1.2 | CP控制柜材料
1.2.1 | 箱体 | 1200W*1000D*2100H 2.5/2.0T,SPCC | 台 | 3
1.2.2 | CPU模块CPU1515-2PN | 6ES7 515-2AM01-0AB0 | 只 | 1
1.2.3 | 电源模块,PS507 | 6ES7 507-0RA00-0AB0 | 只 | 1
1.2.4 | 电源冗余模块 | 6EP1961-3BA21 | 只 | 2
1.2.5 | 直流电源 | 6EP1336-3BA10 | 只 | 4
1.2.6 | RAM存储卡(2M) | 6ES7 953-8LL31-0AA0 | 只 | 1
1.2.7 | 接口模块 | 6ES7 155-6AU01-0CN0 | 只 | 5
1.2.8 | DIN导轨 | 6ES7 590-1AC40-0AA0 | 只 | 1
1.2.9 | DIN导轨 | 6ES7 710-8MA11 | 只 | 5
1.2.10 | 基座单元 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 只 | 97
1.2.11 | AI模块 | 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 只 | 10 | 含接线端子
1.2.12 | AO模块 | 6ES7 135-6HD00-OBA1 | 只 | 9 | 含接线端子
1.2.13 | DI模块 | 6ES7 131-6BH01-0BA0 | 只 | 61 | 含接线端子
1.2.14 | DO模块 | 6ES7 132-6BH00-0BA0 | 只 | 17 | 含接线端子
1.2.15 | 隔离栅 | 魏德米勒 | 只 | 105
1.2.16 | CP341通讯模块 | 6ES7 341-1CH02-0AE0 | 只 | 1
1.2.17 | CP341硬件狗 | C79459-A1715-B21 | 只 | 1
1.2.18 | OLM |  | 只 | 0
1.2.19 | 以太网交换机 |  | 只 | 2
1.2.20 | CAT6网线 | 6XV1870-2E | 只 | 270
1.2.21 | 信号隔离器 | 1进1出信号隔离 | 只 | 6
1.2.22 | 滤波器 | B2NB-40A | 只 | 1
1.2.23 | SPD | iST 20 1P＋N | 只 | 1
1.2.24 | 双电源转换开关 | WTSA40-2 | 只 | 1
1.2.25 | 小型断路器 | iC65N 2P D40A | 只 | 3
1.2.26 | 小型断路器 | iC65N 2P D25A | 只 | 3
1.2.27 | 小型断路器 | iC65N 2P D16A | 只 | 10
1.2.28 | 小型断路器 | iC65N 2P D4A | 只 | 32
1.2.29 | 熔断器及底座 | 陶瓷熔断器 500V 2A With BASE | 只 | 3
1.2.30 | 指示灯 |  | 只 | 4
1.2.31 | 插座 |  | 只 | 1
1.2.32 | 中间继电器 | 4C/O 24VDC含底座 | 只 | 72
1.2.33 | 熔断器式端子台 | UK5-HESI DC24V 1A | 只 | 27
1.2.34 | 通用接线端子台 | UK-2.5B | 只 | 351
1.2.35 | 微动开关 | TZ（YBLX-ME）/8104 | 只 | 5
1.2.36 | 动力接地汇流排 |  | 只 | 3
1.2.37 | 信号接地汇流排 |  | 只 | 3
1.2.38 | 日光灯 | BN058C LED5/L600 6.5W | 只 | 3
1.2.39 | 风机+滤网 | KA2206HA2BMT/FU9805A P3(7035)*2 | 套 | 6
1.2.40 | 温控器 | KTS011 | 只 | 3
小计
1.3 | LCP控制柜材料
1.3.2 | 箱体 | 600*500*300+H1000底座 2.0T | 只 | 8
1.3.3 | 箱体 | 2000*800*400+H100底座 2.0T | 只 | 8
1.3.4 | 三档转换开关 | ZB5AK1333C+ZB5AW0B31C | 只 | 169
1.3.5 | 转换开关触点 | ZB5AZ103C | 只 | 169
1.3.6 | 小型断路器 | iC65N 2P C4A | 只 | 16
1.3.7 | 液位数显表 |  | 只 | 8
1.3.8 | 电磁阀 | SY-5120 | 只 | 90
1.3.9 | 阀板及接头配件 |  | 只 | 16 | sapre 1 pic
1.3.10 | 三联件 |  | 只 | 16
1.3.11 | 中间继电器 | 4C/O 24VDC含底座 | 只 | 16
1.3.12 | 熔断器及底座 | 陶瓷熔断器 500V 2A With BASE | 只 | 16 | 带调压阀+过滤器
1.3.13 | 熔断器式端子台 | UK5-HESI DC24V 1A | 只 | 1440
1.3.14 | 通用接线端子台 | UK-2.5B | 只 | 1690
1.3.15 | 信号接地汇流排 |  | 式 | 16 | 必须按品牌要求
1.3.16 | PVC线缆及线槽 |  | 式 | 16 | 必须按品牌要求
小计
1.4 | 程序图控及软件
1.4.10 | intouch 60k | 专业版 无限点开发版 | 式 | 1
1.4.11 | intouch 最新 | 专业版 无限点运行版 | 式 | 1
1.4.12 | Office | microsoft | 式 | 1
1.4.13 | Windows10 | microsoft | 式 | 1
1.4.14 | 工控机 |  | 式 | 2
1.4.15 | 电脑桌椅 | 中高档 | 式 | 1
1.4.16 | PLC规划与程序编写 | 控制逻辑及现场讨论 | 式 | 1
1.4.17 | 监控画面设计与制作 | PID及现场讨论 | 式 | 1
1.4.18 | 系统测试与调整 | 配合系统调试（时间按现场情况调整，不得有异议） | 式 | 1
1.4.19 | 试车调整 |  | 式 | 1
1.4.20 | 教育训练 | 图控程式教育训练及图控操作说明 | 式 | 1
1.4.21 | 竣工资料 | 相关资料归入档案，包括刻盘 | 式 | 1
小计
备注:此清单包括提升系统及废水站，清单内容和数量仅供估价参考，本案为合同总价包干；以上参数表中若无法满足系统要求，须自行补充相关设备以满足我方使用要求。
Note on B50: 作者: 单套为风机1个+滤网2个+铁护网1个

## 6.实验室
06 实验室桌椅&仪器&耗材清单
序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 参考品牌
一、 | 实验室桌椅
1 | 实验边台 | 5000*750*800，钢木材质，1.5mm 厚优质焊管，表面经焊接，打磨，除锈，除油，酸洗、磷化、均匀静电喷涂环氧树脂粉末，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。8mm厚三聚氰氨板 ，黑色威盛亚实心理化板台面 含水槽 | 组 | 1 | 具体依照实验室内部尺寸修正
2 | 实验边台 | 3000*750*800，钢木材质，1.5mm 厚优质焊管，表面经焊接，打磨，除锈，除油，酸洗、磷化、均匀静电喷涂环氧树脂粉末，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。8mm厚三聚氰氨板 ，黑色威盛亚实心理化板台面 含水槽 | 组 | 1 | 具体依照实验室内部尺寸修正
3 | 试剂架 | 5000*200*750，钢玻试剂架 主框架采用优质钢材40mm*80壁厚1.2mm方钢材制成，10mm厚钢化玻璃，含西门子五孔专用实验室插座，护栏 | 组 | 1 | 具体依照实验室内部尺寸修正
4 | 试剂架 | 3000*200*750，钢玻试剂架 主框架采用优质钢材40mm*80壁厚1.2mm方钢材制成，10mm厚钢化玻璃，含西门子五孔专用实验室插座，护栏 | 组 | 1 | 具体依照实验室内部尺寸修正
5 | 水槽 | TOF，550*450*310mm 实验室专用化验水槽，PP材质 含三孔鹅颈龙头： | 组 | 2
6 | 滴水架 | TOF PP材质 单面，50棒，可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能，有排水孔 | 组 | 2
7 | 洗眼器 | TOF或者台雄，加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压， 单口，阀门可自动关闭，水流锁定开关，耐水压:6巴 | 组 | 1
8 | 通风柜 | 1500*850*2350，全钢材质， 触摸按键式微电子控制面板，钢制外壳采用1.2mm厚优质冷轧钢板模压成型，柜体表面经酸洗磷化防腐，表面为EPOXY RESIN环氧树脂粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱及防化，防锈，耐高温及耐磨。黑色威盛亚实心理化板台面，6mm厚安全玻璃配平衡组合，含水杯龙头 | 组 | 1
9 | 化学品储存柜 | 1000*800*2100，采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，5mm钢化玻璃及有机玻璃制作， 上下门(耐酸碱、密封)、硫酸橱柜设置排风口 | 组 | 4
10 | 器皿柜 | 900*450*1800，采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，同色同质焊条一体焊接 ，有器皿滴水孔及下方集水盘 整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，采用5mm钢化玻璃，耐酸碱PP桥式把手 | 组 | 2
11 | 文件柜 | 宽850*深390*高1800，四门，0.6mm优质冷轧钢板，自由调节高度，三块层板 | 套 | 1
12 | 椅子 | 圆凳，滑轮款，材质PU座面 | 组 | 5
13 | 排风管路 | 通风柜排风、硫酸药品柜排风 | 项 | 1
14 | 实验内配电集成 | 同上，室内用电220V，含实验室内集成电箱和所有设备仪表配电 | 项 | 1
15 | 水槽 | 含排水施工 | 项 | 1
小计
二、 | 实验室仪器
1 | 电子天平 | 量程:0~220g,精度：0.0001g,全自动内校。 | 台 | 1 | 梅特勒、赛多利斯、奥豪斯
2 | 紫外可见分光光度计 | UV-1900i，波长范围：190 -1100 nm，波长准确度 ±1 nm，光谱带宽 2 nm | 台 | 1 | 岛津，赛默飞，安捷伦
3 | 可见光分光光度计 | DR3900，波长范围：320～1100nm,波长准确度 ±1.5nm，光谱带宽：5nm | 台 | 1 | 哈希，默克，赛默飞
4 | 电热恒温式干燥箱 | GZX-9146MBE，室温+5～300℃，约130L | 台 | 1 | 博迅，一恒，精宏
5 | COD消解仪 | 温度：室温~180℃；升温时间：室温到170℃≤20min；功率：1400W | 台 | 1 | 配合可见分光光度计用
6 | 电热磁力搅拌器 | KMS-181B，电机功率：40W；转速范围：0-2100；加热功率：300W | 台 | 3 | 司乐，精凿，IKA
7 | 真空泵 | 水循环式真空泵，功率：180W；流量:80L/min，具体样式与现场确认 | 台 | 1 | kawake、明杰、同等品牌
8 | 多参数测试仪 | SevenExcellence S500-F 多参数测试仪；梅特勒 | 台 | 1 | 梅特勒、赛默飞、DKK
9 | 氟离子复合电极 | 梅特勒 | 台 | 3 | 梅特勒、赛默飞、DKK
10 | ph/离子模块 | 梅特勒,SevenExcellence ph/离子 模块，PH电极 | 台 | 1 | 梅特勒、赛默飞、DKK
11 | CL/离子模块 | 梅特勒,SevenExcellence ph/离子 模块 | 台 | 1 | 梅特勒、赛默飞、DKK
12 | CL复合电极 | 梅特勒 （含调节剂，不同规格离子标准液，参比液和缓冲液） | 台 | 3 | 梅特勒、赛默飞、DKK
13 | 便携式氟离子计 |  |  | 1 | 梅特勒、赛默飞、DKK
14 | 冰箱 | 额定电压/额定频率：220V/50Hz,500L 海尔家用电冰箱602L对开门双门风冷节能大容量 | 台 | 1 | 海尔、美的、海信
15 | 便携式PH计 | HQ2100多参数，可测PH，电导率 | 台 | 2 | 哈希、DKK、HORIBA
16 | PH探头 | PHC10101配套主机，一米线 | 台 | 3 | 哈希、DKK、HORIBA
17 | 电导率探头 | CDC40101一米线，可以溶氧仪或PH计共用主机 | 台 | 2
18 | TDS检验笔 | HI98302 | 台 | 1 | CNOBLE，HANNA
19 | 干燥器 | 玻璃真空干燥器，300mm | 台 | 2 | 凝科或同等品牌
20 | 固液两用密度计 | MD-300S | 套 | 1 | 日本alfa mirage，梅特勒，安东怕
21 | 含水率测试仪 | YD-10S | 套 | 1 | 亿恩达或HOUWANG
22 | 移液枪 | 数字可调量程，500-5000ul ，含吸头 | 套 | 5 | 普兰德、赛默飞、艾本德
23 | 移液枪 | 数字可调量程，100-1000ul，含吸头 | 套 | 5 | 普兰德、赛默飞、艾本德
24 | 空调 | 3P | 台 | 1
25 | 排气扇 | D200mm，220V，轴流式 艾美特 | 套 | 2
小计
二、 | 实验室耗材
1 | 塑料洗瓶 | 500ml | 台 | 5
2 | 透明容量瓶 | 25ml | 台 | 10 | -
3 | 透明容量瓶 | 50ml | 台 | 10 | -
4 | 透明容量瓶 | 100ml | 台 | 10 | -
5 | 透明容量瓶 | 250ml | 台 | 5 | -
6 | 透明容量瓶 | 500ml | 台 | 5 | -
7 | 透明容量瓶 | 1000ml | 台 | 5 | -
8 | 棕色容量瓶 | 50ml | 台 | 5 | -
9 | 棕色容量瓶 | 100ml | 台 | 5 | -
10 | 棕色容量瓶 | 250ml | 台 | 5 | -
11 | 棕色容量瓶 | 500ml | 台 | 5 | -
12 | 玻璃漏斗 | 60mm | 台 | 5 | -
13 | 玻璃棒 | 50cm | 台 | 5 | -
14 | 单标移液管 | 0.2ml | 台 | 5 | -
15 | 单标移液管 | 0.5ml | 台 | 5 | -
16 | 单标移液管 | 2ml | 台 | 5 | -
17 | 单标移液管 | 20ml | 台 | 5 | -
18 | 有刻度移液管 | 0.2ml | 台 | 5 | -
19 | 有刻度移液管 | 0.5ml | 台 | 5 | -
20 | 有刻度移液管 | 2ml | 台 | 5 | -
21 | 有刻度移液管 | 20ml | 台 | 5 | -
22 | 比色管 | 25ml | 支 | 50 | -
23 | 比色管 | 50ml | 支 | 20 | -
24 | 碱式滴定管 | 50ml | 台 | 3 | -
25 | 酸式滴定管 | 50ml | 套 | 3 | -
26 | 药匙 | \ | 套 | 5 | -
27 | 铁架台 | \ | 套 | 2 | -
28 | 试管架 | 木头12孔 | 套 | 5 | -
29 | 刷子 | 含大中小 | 套 | 2 | -
30 | 锥形瓶 | 250ml | 套 | 10 | -
31 | 锥形瓶 | 500ml | 套 | 5 | -
32 | 透明广口瓶 | 200ml | 套 | 5 | -
33 | 透明广口瓶 | 400ml | 套 | 5 | -
34 | 透明细口瓶 | 200ml | 套 | 5 | -
35 | 透明细口瓶 | 400ml | 套 | 5 | -
36 | 比色管架 | 木头12孔 | 套 | 2 | -
37 | 移液管架 | 木头 | 套 | 2 | -
38 | 擦镜纸 | \ | 套 | 10 | -
39 | 比色皿 | 5mm*5mm | 盒 | 2 | -
40 | 坩埚 | 40cm | 套 | 2 | -
41 | 取样瓶 | 500ML | 套 | 20 | -
42 | 磁力搅拌子 | B515 | 个 | 10 | -
43 | 玻璃烧杯 | 50ML | - | 20 | -
44 | 玻璃烧杯 | 100ML | - | 20 | -
45 | 塑料烧杯 | 250ML | - | 5 | -
46 | 塑料烧杯 | 1000ml | 套 | 2 | -
47 | 移液枪头 | 1ML | 包 | 5 | -
48 | 移液枪头盒 | 1ML | 套 | 1 | -
49 | 移液枪头 | 5ML | 包 | 5 | -
50 | 移液枪头盒 | 5ML | 套 | 1 | -
51 | 移液枪头 | 10ML（100个/包） | 包 | 2 | -
52 | 化学品防漏托盘 | 40*30*5cm，PP | 个 | 10
小计
四、 | 实验室药剂（仅常规药剂，其他由业主厂务采买）
1 | pH试纸 | PH：1-14，广泛试纸，20本/盒 | 盒 | 5 | 奥克新概念
2 | 试剂 | pH标液,4.01pH缓冲液，500mL | 瓶 | 2
3 | 试剂 | pH标液,7.07pH缓冲液，500mL | 瓶 | 2
4 | 试剂 | pH标液,9.21pH缓冲液，500mL | 瓶 | 2
5 | 试剂 | 氟离子校准标准液100 mg/L，500mL | 瓶 | 2
6 | 试剂 | 氟离子校准标准液10 mg/L，500mL | 瓶 | 2
7 | 试剂 | 氟离子强度调节剂，3790mL | 瓶 | 1
8 | 试剂 | 氯离子校准标准液1000 mg/L，500mL | 瓶 | 2
9 | 试剂 | 氯离子校准标准液100 mg/L，500mL | 瓶 | 2
10 | 试剂 | 氯离子校准标准液10 mg/L，500mL | 瓶 | 2
11 | 试剂 | 氯离子强度调节剂，475mL | 包 | 1
12 | 试剂 | COD试剂，量程范围：20-150mg/L，PK/150 | 盒 | 10 | 与选型仪器配套
13 | 试剂 | 氨氮试剂量程范围：0.4-50.0mg/L NH3-N，50 TESTS | 盒 | 6 | 与选型仪器配套
14 | 试剂 | 总氮试剂，量程范围：10-150.0mg/L | 盒 | 2 | 与选型仪器配套
15 | 试剂 | 总磷试剂，量程范围：1.0-100.0mg/L，50 TESTS | 盒 | 2 | 与选型仪器配套
小计
五、 | 工具
1 | 液压三抓拉马 | 整体式5吨 | 套 | 1
2 | 皮带扳手 | 150mm | 套 | 1 | -
3 | 开口扳手套装 | 20件套 | 套 | 1 | -
4 | 活动扳手套装 | 6/8/10/12英寸四件套 | 套 | 1 | -
5 | 棘轮扳手套筒套装 | 46件套 | 套 | 1 | -
6 | 内六角 | 公制、英制各一套 | 套 | 1 | -
备注:此清单包括提升系统及废水站，清单内容和数量仅供估价参考，本案为合同总价包干；以上参数表中若无法满足系统要求，须自行补充相关设备以满足我方使用要求。

## 7.管阀件材料（进收集系统）
进收集系统材料清单
序号 | 名称 | 规格国标 | 材质 | 压力 | 单位 | 数量 | 备注
一、 | 阀件
1 | 伸缩节 | DN100 | SUS304+四氟 | PN16 | 个 | 21
2 | 伸缩节 | DN150 | SUS304+四氟 | PN16 | 个 | 7
3 | 伸缩节 | DN200 | SUS304+四氟 | PN16 | 个 | 9
4 | 伸缩节 | DN250 | SUS304+四氟 | PN16 | 个 | 6
5 | 伸缩节 | DN300 | SUS304+四氟 | PN16 | 个 | 3
6 | 伸缩节 | DN350 | SUS304+四氟 | PN16 | 个 | 9
二、 | 管配件
1 | 管子 | DN200 | PVDF | PN16 | 米 | 140
2 | 管子 | DN250 | PVDF | PN16 | 米 | 140
3 | 管子 | DN350 | PVDF | PN16 | 米 | 186
7 | 90°弯头 | DN350 | PVDF | PN16 | 个 | 6
8 | 90°弯头 | DN250 | PVDF | PN16 | 个 | 6
9 | 90°弯头 | DN200 | PVDF | PN16 | 个 | 6
10 | 三通 | DN350*DN200 | PVDF | PN16 | 个 | 1
11 | 三通 | DN250 | PVDF | PN16 | 个 | 10
12 | 三通 | DN200 | PVDF | PN16 | 个 | 6
13 | 大小头 | DN350*DN200 | PVDF | PN16 | 个 | 1
14 | 大小头 | DN350*DN250 | PVDF | PN16 | 个 | 3
15 | 法兰 | DN200 | PVDF | PN16 | 片 | 4
16 | 法兰 | DN250 | PVDF | PN16 | 片 | 4
17 | 法兰 | DN350 | PVDF | PN16 | 片 | 6
18 | 管子 | DN150 | PPH | PN16 | 米 | 135
19 | 管子 | DN250 | PPH | PN16 | 米 | 135
20 | 管子 | DN350 | PPH | PN16 | 米 | 187
21 | 90°弯头 | DN350 | PPH | PN16 | 个 | 5
22 | 90°弯头 | DN250 | PPH | PN16 | 个 | 5
23 | 90°弯头 | DN150 | PPH | PN16 | 个 | 5
24 | 法兰 | DN150 | PPH | PN16 | 片 | 5
25 | 法兰 | DN250 | PPH | PN16 | 片 | 5
26 | 法兰 | DN350 | PPH | PN16 | 片 | 13
27 | 三通 | DN350*DN150 | PPH | PN16 | 个 | 1
28 | 三通 | DN350*DN250 | PPH | PN16 | 个 | 2
29 | 直接 | DN350 | PPH | PN16 | 个 | 56
30 | 直接 | DN250 | PPH | PN10 | 个 | 46
31 | 直接 | DN150 | PPH | PN10 | 个 | 46
32 | 三通 | DN350 | PPH | PN10 | 个 | 1
33 | 三通 | DN250 | PPH | PN10 | 个 | 10
34 | 三通 | DN150 | PPH | PN10 | 个 | 6
35 | 管子 | DN100 | UPVC | PN16 | 米 | 1462
36 | 管子 | DN150 | UPVC | PN16 | 米 | 378
37 | 管子 | DN200 | UPVC | PN16 | 米 | 525
38 | 管子 | DN250 | UPVC | PN16 | 米 | 148
39 | 管子 | DN300 | UPVC | PN16 | 米 | 218
40 | 管子 | DN350 | UPVC | PN16 | 米 | 180
41 | 直接 | DN100 | UPVC | PN16 | 个 | 507
42 | 直接 | DN150 | UPVC | PN16 | 个 | 182
43 | 直接 | DN200 | UPVC | PN16 | 个 | 147
44 | 直接 | DN250 | UPVC | PN16 | 个 | 92
45 | 直接 | DN300 | UPVC | PN16 | 个 | 56
46 | 直接 | DN350 | UPVC | PN16 | 个 | 112
47 | 90°弯头 | DN100 | UPVC | PN16 | 个 | 55
48 | 90°弯头 | DN150 | UPVC | PN16 | 个 | 21
49 | 90°弯头 | DN200 | UPVC | PN16 | 个 | 21
50 | 90°弯头 | DN250 | UPVC | PN16 | 个 | 11
51 | 90°弯头 | DN300 | UPVC | PN16 | 个 | 6
52 | 90°弯头 | DN350 | UPVC | PN16 | 个 | 11
53 | 三通 | DN100 | UPVC | PN16 | 个 | 54
54 | 三通 | DN150 | UPVC | PN16 | 个 | 16
55 | 三通 | DN200 | UPVC | PN16 | 个 | 16
56 | 三通 | DN250 | UPVC | PN16 | 个 | 20
57 | 三通 | DN300 | UPVC | PN16 | 个 | 1
58 | 三通 | DN350 | UPVC | PN16 | 个 | 2
59 | 法兰 | DN100 | UPVC | PN16 | 片 | 42
60 | 法兰 | DN150 | UPVC | PN16 | 片 | 14
61 | 法兰 | DN200 | UPVC | PN16 | 片 | 14
62 | 法兰 | DN250 | UPVC | PN16 | 片 | 8
63 | 法兰 | DN300 | UPVC | PN16 | 片 | 6
64 | 法兰 | DN350 | UPVC | PN16 | 片 | 12
65 | 法兰垫片 | DN100 | EPDM+PTFE | PN16 | 片 | 42
66 | 法兰垫片 | DN150 | EPDM+PTFE | PN16 | 片 | 14
67 | 法兰垫片 | DN200 | EPDM+PTFE | PN16 | 片 | 18
68 | 法兰垫片 | DN250 | EPDM+PTFE | PN16 | 片 | 12
69 | 法兰垫片 | DN300 | EPDM+PTFE | PN16 | 片 | 6
70 | 法兰垫片 | DN350 | EPDM+PTFE | PN16 | 片 | 18
71 | 补芯 | DN150*DN100 | UPVC | PN16 | 个 | 2
72 | 补芯 | DN200*DN100 | UPVC | PN16 | 个 | 1
73 | 补芯 | DN300*DN150 | UPVC | PN16 | 个 | 1
74 | 补芯 | DN300*DN200 | UPVC | PN16 | 个 | 2
75 | 补芯 | DN350*DN150 | UPVC +SCH80 | PN16 | 个 | 1
76 | 补芯 | DN350*DN200 | UPVC | PN16 | 个 | 1
77 | 补芯 | DN350*DN250 | UPVC | PN16 | 个 | 4
备注:此清单包括提升系统及废水站，清单内容和数量仅供估价参考，本案为合同总价包干；以上参数表中若无法满足系统要求，须自行补充相关设备以满足我方使用要求。

## 8.管阀件材料（废水站）
废水站管阀件材料清单
序号 | 名称 | 规格国标 | 材质 | 压力 | 单位 | 数量 | 备注
一、 | 阀件
1 | 双由令球阀 | 15A | UPVC | PN16 | 个 | 70
2 | 双由令球阀 | 25A | UPVC | PN16 | 个 | 34
3 | 双由令球阀 | 40A | UPVC | PN16 | 个 | 122
4 | 双由令球阀 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 85
5 | 双由令球阀 | 65A | UPVC | PN16 | 个 | 2
6 | 双由令手动隔膜阀 | 15A | UPVC | PN16 | 个 | 2
7 | 双由令手动隔膜阀 | 25A | UPVC | PN16 | 个 | 14
8 | 双由令手动隔膜阀 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 9
9 | 双由气动动隔膜阀 | 15A | UPVC | PN16 | 个 | 2
10 | 双由气动动隔膜阀 | 25A | UPVC | PN16 | 个 | 14
11 | 双由气动动隔膜阀 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 9
12 | 双由令止回阀 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 12
13 | 法兰式止回阀 | 100A | UPVC | PN16 | 个 | 22
14 | 承插式转子流量计 | 25A | UPVC | PN16 | 个 | 2 | 浓碱处理系统PAC,PAM
15 | 承插式转子流量计 | 25A | UPVC | PN16 | 个 | 6 | 物化一级CaCl2,PAC,PAM
16 | 承插式转子流量计 | 25A | UPVC | PN16 | 个 | 8 | 物化一级De-F,CaCl2,PAC,PAM
17 | 法兰式安全阀 | 40A | UPVC | PN10 | 个 | 23
18 | 法兰式篮式过滤器 | 100A | UPVC | PN16 | 个 | 3
19 | 法兰式篮式过滤器 | 250A | UPVC | PN16 | 个 | 6
20 | 法兰式流量检视器 | 40A | UPVC | PN16 | 个 | 23
21 | 法兰式止回阀 | 100A | UPVC | PN16 | 个 | 3
22 | 法兰式止回阀 | 150A | UPVC | PN16 | 个 | 3
23 | 法兰式止回阀 | 200A | UPVC | PN16 | 个 | 9
24 | 法兰式止回阀 | 300A | UPVC | PN16 | 个 | 3
25 | 风阀 | 500A | PP | 国标 | 个 | 1
26 | 风阀 | 250A | PP | 国标 | 个 | 4
27 | 风阀 | 150A | PP | 国标 | 个 | 2
28 | 风阀 | 100A | PP | 国标 | 个 | 2
29 | 风阀 | 50A | PP | 国标 | 个 | 18
30 | 刀片阀 | 550A | SUS304 | PN16 | 个 | 2
31 | 电磁阀 | 15A | SUS304 | PN10 | 个 | 11
32 | 电磁阀 | 20A | SUS304 | PN10 | 个 | 14
33 | 三片式焊接球阀 | 40A | SUS304 | PN16 | 个 | 2
34 | 三片式焊接球阀 | 15A | SUS304 | PN16 | 个 | 2
35 | 三片式焊接球阀 | 15A | SUS304 | PN25 | 个 | 20
36 | 三片式焊接球阀 | 15A | SUS304 | PN64 | 个 | 1
37 | 三片式焊接球阀 | 50A | SUS304 | PN10 | 个 | 32
38 | 丝扣式球阀 | 15A | SUS304 | PN10 | 个 | 16
39 | 丝扣式球阀 | 25A | SUS304 | PN10 | 个 | 2
40 | 丝扣式球阀 | 40A | SUS304 | PN10 | 个 | 5
41 | 法兰式球阀 | 150A | SUS304 | PN10 | 个 | 1
42 | 法兰式球阀 | 100A | SUS304 | PN10 | 个 | 1
43 | 法兰式球阀 | 50A | SUS304 | PN10 | 个 | 2
44 | 法兰式球阀 | 50A | SUS304 | PN25 | 个 | 8
45 | 法兰式球阀 | 50A | SUS304 | PN64 | 个 | 1
46 | 法兰式气动球阀 | 150A | SUS304 | PN16 | 个 | 4
47 | 法兰式气动球阀 | 50A | SUS304 | PN16 | 个 | 2
48 | 法兰式气动球阀 | 40A | SUS304 | PN16 | 个 | 2
49 | 法兰式气动球阀 | 125A | SUS304 | PN25 | 个 | 6
50 | 法兰式气动球阀 | 80A | SUS304 | PN25 | 个 | 5
51 | 法兰式气动球阀 | 65A | SUS304 | PN25 | 片 | 3
52 | 法兰式气动球阀 | 50A | SUS304 | PN64 | 片 | 9
53 | 对夹式气动蝶阀 | 125A | 碳钢+SUS304 | PN16 | 个 | 8
54 | 对夹式手动蝶阀 | 65A | UPVC+FPM | PN16 | 个 | 6
55 | 对夹式手动蝶阀 | 100A | UPVC+FPM | PN16 | 个 | 6
56 | 对夹式手动蝶阀 | 65A | 碳钢+SUS304 | PN16 | 个 | 13
57 | 对夹式手动蝶阀 | 80A | 碳钢+SUS304 | PN16 | 个 | 19
58 | 对夹式手动蝶阀 | 80A | 碳钢+四氟 | PN16 | 个 | 8
59 | 对夹式手动蝶阀 | 100A | UPVC+FPM | PN16 | 个 | 6
60 | 对夹式手动蝶阀 | 100A | 碳钢+SUS304 | PN16 | 个 | 28
61 | 对夹式手动蝶阀 | 100A | 碳钢+四氟 | PN16 | 个 | 8
62 | 对夹式手动蝶阀 | 125A | 碳钢+SUS304 | PN16 | 个 | 20
63 | 对夹式手动蝶阀 | 125A | 碳钢+SUS304 | PN25 | 个 | 6
64 | 对夹式手动蝶阀 | 125A | 碳钢+四氟 | PN16 | 个 | 10
65 | 对夹式手动蝶阀 | 150A | 碳钢+不锈钢 | PN16 | 个 | 7
66 | 对夹式手动蝶阀 | 150A | 碳钢+不锈钢 | PN10 | 个 | 18
67 | 对夹式手动蝶阀 | 200A | 碳钢+四氟 | PN16 | 个 | 9
68 | 对夹式手动蝶阀 | 200A | 碳钢+不锈钢 | PN16 | 个 | 6
69 | 对夹式手动蝶阀 | 300A | 碳钢+四氟 | PN16 | 个 | 4
70 | 对夹式手动蝶阀 | 300A | 碳钢+不锈钢 | PN16 | 个 | 2
71 | 对夹式涡轮蝶阀 | 150A | 碳钢+四氟 | PN16 | 个 | 6
72 | 对夹式涡轮蝶阀 | 200A | 碳钢+不锈钢 | PN16 | 个 | 8
73 | 对夹式涡轮蝶阀 | 250A | 碳钢+四氟 | PN16 | 个 | 6
74 | 对夹式涡轮蝶阀 | 250A | 碳钢+不锈钢 | PN16 | 个 | 10
75 | 对夹式涡轮蝶阀 | 300A | 碳钢+不锈钢 | PN16 | 个 | 20
76 | 对夹式涡轮蝶阀 | 300A | 碳钢+四氟 | PN16 | 个 | 4
77 | 对夹式涡轮蝶阀 | 350A | 碳钢+不锈钢 | PN16 | 个 | 5
78 | 对夹式涡轮蝶阀 | 450A | 碳钢+不锈钢 | PN16 | 个 | 2
79 | 对夹式止回阀 | 40A | SUS304 | PN16 | 个 | 2
80 | 对夹式止回阀 | 50A | SUS304 | PN10 | 个 | 1
81 | 对夹式止回阀 | 50A | SUS304 | PN16 | 个 | 2
82 | 对夹式止回阀 | 50A | SUS304 | PN25 | 个 | 4
83 | 对夹式止回阀 | 50A | SUS304 | PN64 | 个 | 1
84 | 对夹式止回阀 | 150A | SUS304 | PN10 | 个 | 1
85 | 不锈钢法兰单球软接头 | 25A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 8
86 | 不锈钢法兰单球软接头 | 40A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 50
87 | 不锈钢法兰单球软接头 | 50A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 18
88 | 不锈钢法兰单球软接头 | 65A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 5
89 | 不锈钢法兰单球软接头 | 80A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 37
90 | 不锈钢法兰单球软接头 | 100A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 3
91 | 不锈钢法兰单球软接头 | 125A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 15
92 | 不锈钢法兰单球软接头 | 150A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 12
93 | 不锈钢法兰单球软接头 | 200A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 3
94 | 不锈钢法兰单球软接头 | 250A | EPDM+PTFE | PN16 | 个 | 3
95 | 不锈钢法兰式软接头 | 250A | SUS304+PTFE | PN10 | 个 | 3
96 | 隔膜压力表 | 0-0.6MPa 接口15A | 不锈钢 | 丝扣 | 个 | 36
97 | 隔膜压力表 | 0-2MPa 接口15A | 不锈钢 | 丝扣 | 个 | 4
98 | 隔膜压力表 | 0-4MPa 接口15A | 不锈钢 | 法兰 | 个 | 4
99 | 隔膜压力表 | 0-10MPa 接口15A | 不锈钢 | 法兰 | 个 | 2
100 | 减压阀 | 15A | SUS304 | PN10 | 个 | 1
101 | 减压阀 | 40A | SUS304 | PN10 | 个 | 5
二、 | 管配件
1 | 管子 | 25A | UPVC | PN16 | 米 | 125
2 | 管子 | 40A | UPVC | PN16 | 米 | 1687
| 管道保温 | 40A | UPVC | PN16 | 式 | 1
3 | 管子 | 50A | UPVC | PN16 | 米 | 4480
4 | 管子 | 65A | UPVC | PN16 | 米 | 104
5 | 管子 | 80A | UPVC | PN16 | 米 | 217
6 | 管子 | 100A | UPVC | PN16 | 米 | 693
7 | 管子 | 125A | UPVC | PN16 | 米 | 1485
8 | 管子 | 150A | UPVC | PN16 | 米 | 1074
9 | 管子 | 200A | UPVC | PN16 | 米 | 523
10 | 管子 | 250A | UPVC | PN16 | 米 | 39
11 | 管子 | 300A | UPVC | PN16 | 米 | 424
12 | 直接 | 40A | UPVC | PN16 | 个 | 312
13 | 直接 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 1140
14 | 直接 | 100A | UPVC | PN16 | 个 | 108
15 | 直接 | 125A | UPVC | PN16 | 个 | 343
16 | 直接 | 150A | UPVC | PN16 | 个 | 137
17 | 直接 | 200A | UPVC | PN16 | 个 | 125
18 | 直接 | 250A | UPVC | PN16 | 个 | 8
19 | 直接 | 300A | UPVC | PN16 | 个 | 99
20 | 45°弯头 | 40A | UPVC | PN16 | 个 | 26
21 | 45°弯头 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 16
22 | 45°弯头 | 65A | UPVC | PN16 | 个 | 13
23 | 45°弯头 | 80A | UPVC | PN16 | 个 | 22
24 | 45°弯头 | 100A | UPVC | PN16 | 个 | 13
25 | 45°弯头 | 125A | UPVC | PN16 | 个 | 8
26 | 45°弯头 | 150A | UPVC | PN16 | 个 | 8
27 | 45°弯头 | 200A | UPVC | PN16 | 个 | 13
28 | 45°弯头 | 300A | UPVC | PN16 | 个 | 8
29 | 90°弯头 | 15A | UPVC | PN16 | 个 | 37
30 | 90°弯头 | 25A | UPVC | PN16 | 个 | 144
31 | 90°弯头 | 40A | UPVC | PN16 | 个 | 567
32 | 90°弯头 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 379
33 | 90°弯头 | 65A | UPVC | PN16 | 个 | 36
34 | 90°弯头 | 80A | UPVC | PN16 | 个 | 123
35 | 90°弯头 | 100A | UPVC | PN16 | 个 | 157
36 | 90°弯头 | 125A | UPVC | PN16 | 个 | 311
37 | 90°弯头 | 150A | UPVC | PN16 | 个 | 109
38 | 90°弯头 | 200A | UPVC | PN16 | 个 | 170
39 | 90°弯头 | 250A | UPVC | PN16 | 个 | 13
40 | 90°弯头 | 300A | UPVC | PN16 | 个 | 62
41 | 三通 | 100A | UPVC | PN16 | 个 | 49
42 | 三通 | 100A*15A | UPVC | PN16 | 个 | 6
43 | 三通 | 100A*25A | UPVC | PN16 | 个 | 11
44 | 三通 | 100A*50A | UPVC | PN16 | 个 | 6
45 | 三通 | 125A | UPVC | PN16 | 个 | 101
46 | 三通 | 150A | UPVC | PN16 | 个 | 265
47 | 三通 | 150A*100A | UPVC | PN16 | 个 | 4
48 | 三通 | 15A | UPVC | PN16 | 个 | 4
49 | 三通 | 200A | UPVC | PN16 | 个 | 8
50 | 三通 | 200A*150A | UPVC | PN16 | 个 | 2
51 | 三通 | 200A*25A | UPVC | PN16 | 个 | 3
52 | 三通 | 250A | UPVC | PN16 | 个 | 3
53 | 三通 | 25A | UPVC | PN16 | 个 | 70
54 | 三通 | 300A | UPVC | PN16 | 个 | 9
55 | 三通 | 300A*200A | UPVC | PN16 | 个 | 4
56 | 三通 | 40A | UPVC | PN16 | 个 | 108
57 | 三通 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 128
58 | 三通 | 50A*25A | UPVC | PN16 | 个 | 12
59 | 三通 | 65A | UPVC | PN16 | 个 | 43
60 | 三通 | 65A*25A | UPVC | PN16 | 个 | 5
61 | 三通 | 80A | UPVC | PN16 | 个 | 66
62 | 三通 | 80A*25A | UPVC | PN16 | 个 | 3
63 | 三通 | 80A*50A | UPVC | PN16 | 个 | 6
64 | 三通 | 80A*65A | UPVC | PN16 | 个 | 6
65 | 四通 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 13
66 | 补申 | 100A*40A | UPVC | PN16 | 个 | 10
67 | 补申 | 100A*50A | UPVC | PN16 | 个 | 12
68 | 补申 | 100A*65A | UPVC | PN16 | 个 | 3
69 | 补申 | 100A*80A | UPVC | PN16 | 个 | 17
70 | 补申 | 125A*100A | UPVC | PN16 | 个 | 20
71 | 补申 | 125A*50A | UPVC | PN16 | 个 | 64
72 | 补申 | 125A*80A | UPVC | PN16 | 个 | 6
73 | 补申 | 150A*50A | UPVC | PN16 | 个 | 260
74 | 补申 | 150A*100A | UPVC | PN16 | 个 | 3
75 | 补申 | 150A*125A | UPVC | PN16 | 个 | 3
76 | 补申 | 200A*125A | UPVC | PN16 | 个 | 8
77 | 补申 | 200A*150A | UPVC | PN16 | 个 | 3
78 | 补申 | 250A*100A | UPVC | PN16 | 个 | 3
79 | 补申 | 250A*150A | UPVC | PN16 | 个 | 6
80 | 补申 | 25A*15A | UPVC | PN16 | 个 | 60
81 | 补申 | 300A*125A | UPVC | PN16 | 个 | 3
82 | 补申 | 300A*150A | UPVC | PN16 | 个 | 3
83 | 补申 | 300A*200A | UPVC | PN16 | 个 | 3
84 | 补申 | 40A*25A | UPVC | PN16 | 个 | 22
85 | 补申 | 50A*15A | UPVC | PN16 | 个 | 4
86 | 补申 | 50A*25A | UPVC | PN16 | 个 | 12
87 | 补申 | 50A*40A | UPVC | PN16 | 个 | 22
88 | 补申 | 65A*50A | UPVC | PN16 | 个 | 12
89 | 补申 | 80A*25A | UPVC | PN16 | 个 | 2
90 | 补申 | 80A*40A | UPVC | PN16 | 个 | 10
91 | 补申 | 80A*50A | UPVC | PN16 | 个 | 27
92 | 法兰 | 25A | UPVC | PN16 | 片 | 8
93 | 法兰 | 40A | UPVC | PN16 | 片 | 112
94 | 法兰 | 50A | UPVC | PN16 | 片 | 89
95 | 法兰 | 65A | UPVC | PN16 | 片 | 3
96 | 法兰 | 80A | UPVC | PN16 | 片 | 89
97 | 法兰 | 100A | UPVC | PN16 | 片 | 178
98 | 法兰 | 125A | UPVC | PN16 | 片 | 90
99 | 法兰 | 150A | UPVC | PN16 | 片 | 52
100 | 法兰 | 200A | UPVC | PN16 | 片 | 59
101 | 法兰 | 250A | UPVC | PN16 | 片 | 28
102 | 法兰 | 300A | UPVC | PN16 | 片 | 31
103 | 管帽 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 2
104 | 盲法兰 | 100A | UPVC | PN16 | 片 | 4
105 | 盲法兰 | 300A | UPVC | PN16 | 片 | 1
106 | 内丝直接 | 15A | UPVC | PN16 | 个 | 35
107 | 透明90°弯头 | 100A | UPVC | PN16 | 个 | 58
108 | 透明管 | 50A | UPVC | PN16 | 米 | 47
109 | 透明管 | 100A | UPVC | PN16 | 米 | 456
110 | 透明直接 | 50A | UPVC | PN16 | 个 | 8
111 | 透明直接 | 100A | UPVC | PN16 | 个 | 143
112 | 管子 | DN65 | PPH | PN16 | 米 | 3
113 | 管子 | DN80 | PPH | PN16 | 米 | 3
114 | 管子 | DN100 | PPH | PN16 | 米 | 10
115 | 管子 | DN125 | PPH | PN16 | 米 | 85
116 | 90°弯头 | DN65 | PPH | PN16 | 个 | 2
117 | 90°弯头 | DN80 | PPH | PN16 | 个 | 2
118 | 90°弯头 | DN125 | PPH | PN16 | 个 | 5
119 | 三通 | DN125*DN125 | PPH | PN16 | 个 | 3
120 | 三通 | DN100*DN65 | PPH | PN16 | 个 | 3
121 | 三通 | DN125*DN100 | PPH | PN16 | 个 | 3
122 | 大小头 | DN125*DN80 | PPH | PN16 | 个 | 3
123 | 大小头 | DN100*DN65 | PPH | PN16 | 个 | 3
124 | 大小头 | DN125*DN100 | PPH | PN16 | 个 | 3
125 | 法兰 | DN65 | PPH | PN16 | 片 | 3
126 | 法兰 | DN80 | PPH | PN16 | 片 | 3
127 | 法兰 | DN100 | PPH | PN16 | 片 | 12
128 | 法兰 | DN125 | PPH | PN16 | 片 | 18
129 | 45°弯头 | 300A | PP | PN10 | 个 | 3
130 | 90°弯头 | 50A | PP | 国标 | 个 | 47
131 | 90°弯头 | 100A | PP | 国标 | 个 | 6
132 | 90°弯头 | 150A | PP | 国标 | 个 | 9
133 | 90°弯头 | 300A | PP | 国标 | 个 | 26
134 | 90°弯头 | 500A | PP | 国标 | 个 | 3
135 | 大小头 | 500A*300 | PP | 国标 | 个 | 1
136 | 大小头 | 300A*150A | PP | 国标 | 个 | 1
137 | 大小头 | 300A*100A | PP | 国标 | 个 | 2
138 | 大小头 | 150A*50A | PP | 国标 | 个 | 1
139 | 法兰 | 50A | PP | 国标 | 片 | 20
140 | 法兰 | 500A | PP | 国标 | 片 | 1
141 | 法兰 | 300A | PP | 国标 | 片 | 1
142 | 管子 | 500A | PP | 国标 | 米 | 8
143 | 管子 | 300A | PP | 国标 | 米 | 59
144 | 管子 | 150A | PP | 国标 | 米 | 22
145 | 管子 | 100A | PP | 国标 | 米 | 87
146 | 管子 | 50A | PP | 国标 | 米 | 65
147 | 盲法兰 | 300A | PP | 国标 | 片 | 1
148 | 三通 | 300A | PP | 国标 | 个 | 2
149 | 三通 | 300A*250A | PP | 国标 | 个 | 5
150 | 三通 | 300A*150A | PP | 国标 | 个 | 1
151 | 三通 | 150A*50A | PP | 国标 | 个 | 12
152 | 三通 | 100A | PP | 国标 | 个 | 1
153 | 三通 | 100A*50A | PP | 国标 | 个 | 6
154 | 直接 | 300A | PP | 国标 | 个 | 33
155 | 直接 | 150A | PP | 国标 | 个 | 26
156 | 直接 | 50A | PP | 国标 | 个 | 13
157 | 90°弯头 | DN300 | SGP | 国标 | 个 | 10
158 | 90°弯头 | DN250 | SGP | 国标 | 个 | 21
159 | 90°弯头 | DN150 | SGP | 国标 | 个 | 13
160 | 90°弯头 | DN65 | SGP | 国标 | 个 | 11
161 | 90°弯头 | DN50 | SGP | 国标 | 个 | 32
162 | 法兰 | 250A | SGP | PN10 | 片 | 15
163 | 法兰 | 150A | SGP | PN10 | 片 | 13
164 | 法兰 | 80A | SGP | PN10 | 片 | 4
165 | 法兰 | 100A | SGP | PN10 | 片 | 4
166 | 法兰 | 65A | SGP | PN10 | 片 | 1
167 | 管子 | DN300 | SGP | 国标 | 米 | 16
168 | 管子 | DN250 | SGP | 国标 | 米 | 78
169 | 管子 | DN150 | SGP | 国标 | 米 | 88
170 | 管子 | DN65 | SGP | 国标 | 米 | 39
171 | 管子 | DN50 | SGP | 国标 | 米 | 63
172 | 管帽 | 250A | SGP | PN10 | 个 | 2
173 | 偏心大小头 | 250A*150A | SGP | PN10 | 个 | 5
174 | 偏心大小头 | 200A*150A | SGP | PN10 | 个 | 4
175 | 偏心大小头 | 150A*100A | SGP | PN10 | 个 | 2
176 | 偏心大小头 | 100A*80A | SGP | PN10 | 个 | 4
177 | 偏心大小头 | 65A*50A | SGP | PN10 | 个 | 10
178 | 三通 | 250A | SGP | PN10 | 个 | 6
179 | 三通 | 200A | SGP | PN10 | 个 | 2
180 | 三通 | 150A | SGP | PN10 | 个 | 3
181 | 三通 | 65A | SGP | PN10 | 个 | 5
182 | 三通 | 100A | SGP | PN10 | 个 | 5
183 | 管子 | 100A | SUS304 | PN10 | 米 | 325
184 | 管子 | 50A | SUS304 | PN10 | 米 | 247
185 | 管子 | 40A | SUS304 | PN10 | 米 | 52
186 | 管子 | 15A | SUS304 | PN10 | 米 | 117
187 | 管子 | 40A | SUS304 | PN16 | 米 | 16
188 | 管子 | 50A | SUS304 | PN16 | 米 | 31
189 | 管子 | 100A | SUS304 | PN16 | 米 | 156
190 | 管子 | 125A | SUS304 | PN16 | 米 | 314
191 | 管子 | 150A | SUS304 | PN16 | 米 | 16
192 | 管子 | 200A | SUS304 | PN16 | 米 | 81
193 | 管子 | 50A | SUS304 | PN64 | 米 | 251
194 | 90°弯头 | 15A | SUS304 | PN10 | 个 | 26
195 | 90°弯头 | 40A | SUS304 | PN16 | 个 | 40
196 | 90°弯头 | 50A | SUS304 | PN10 | 个 | 38
197 | 90°弯头 | 50A | SUS304 | PN16 | 个 | 21
198 | 90°弯头 | 50A | SUS304 | PN64 | 个 | 66
199 | 90°弯头 | 65A | SUS304 | PN25 | 个 | 12
200 | 90°弯头 | 80A | SUS304 | PN25 | 个 | 4
201 | 90°弯头 | 100A | SUS304 | PN10 | 个 | 26
202 | 90°弯头 | 100A | SUS304 | PN16 | 个 | 31
203 | 90°弯头 | 125A | SUS304 | PN16 | 个 | 120
204 | 90°弯头 | 125A | SUS304 | PN25 | 个 | 32
205 | 90°弯头 | 150A | SUS304 | PN10 | 个 | 26
206 | 90°弯头 | 200A | SUS304 | PN16 | 个 | 11
207 | 三通 | 15A | SUS304 | PN10 | 个 | 6
208 | 三通 | 25A | SUS304 | PN10 | 个 | 3
209 | 三通 | 40A*20A | SUS304 | PN10 | 个 | 16
210 | 三通 | 150A | SUS304 | PN10 | 个 | 3
211 | 三通 | 150A*65A | SUS304 | PN10 | 个 | 10
212 | 三通 | 100A | SUS304 | PN16 | 个 | 4
213 | 三通 | 100*50A | SUS304 | PN16 | 个 | 4
214 | 三通 | 100A*40A | SUS304 | PN16 | 个 | 2
215 | 三通 | 200A*125A | SUS304 | PN16 | 个 | 4
216 | 三通 | 80A | SUS304 | PN25 | 个 | 1
217 | 三通 | 65A | SUS304 | PN25 | 个 | 3
218 | 三通 | 125A | SUS304 | PN25 | 个 | 3
219 | 三通 | 50A | SUS304 | PN25 | 个 | 4
220 | 三通 | 15A | SUS304 | PN25 | 个 | 4
221 | 三通 | 50A | SUS304 | PN64 | 个 | 9
222 | 三通 | 15A | SUS304 | PN64 | 个 | 1
223 | 大小头 | 150A*50A | SUS304 | PN10 | 个 | 1
224 | 大小头 | 100A*50A | SUS304 | PN10 | 个 | 1
225 | 大小头 | 150A*100A | SUS304 | PN10 | 个 | 1
226 | 大小头 | 80A*50A | SUS304 | PN25 | 个 | 1
227 | 大小头 | 65A*50A | SUS304 | PN25 | 个 | 3
228 | 焊接法兰 | 50A | SUS304 | PN10 | 片 | 16
229 | 焊接法兰 | 65A | SUS304 | PN10 | 片 | 20
230 | 焊接法兰 | 100A | SUS304 | PN10 | 片 | 3
231 | 焊接法兰 | 150A | SUS304 | PN10 | 片 | 17
232 | 焊接法兰 | 40A | SUS304 | PN16 | 片 | 8
233 | 焊接法兰 | 50A | SUS304 | PN16 | 片 | 12
234 | 焊接法兰 | 65A | SUS304 | PN16 | 片 | 2
235 | 焊接法兰 | 100A | SUS304 | PN16 | 片 | 4
236 | 焊接法兰 | 150A | SUS304 | PN16 | 片 | 4
237 | 焊接法兰 | 200A | SUS304 | PN16 | 片 | 1
238 | 焊接法兰 | 50A | SUS304 | PN25 | 片 | 28
239 | 焊接法兰 | 65A | SUS304 | PN25 | 片 | 9
240 | 焊接法兰 | 80A | SUS304 | PN25 | 片 | 11
241 | 焊接法兰 | 125A | SUS304 | PN25 | 片 | 30
242 | 焊接法兰 | 200A | SUS304 | PN25 | 片 | 2
243 | 焊接法兰 | 50A | SUS304 | PN64 | 片 | 23
244 | 内丝直接 | 15A | SUS304 | PN10 | 个 | 2
245 | 焊接式内丝直接 | 15A | SUS304 | PN25 | 个 | 20
246 | 焊接式内丝直接 | 15A | SUS304 | PN64 | 个 | 1
247 | 盲法兰 | 100A | SUS304 | PN10 | 片 | 1
248 | 盲法兰 | 200A | SUS304 | PN16 | 个 | 1
249 | 盲法兰 | 150A | SUS304 | PN10 | 片 | 1
250 | 双外丝 | 15A | SUS304 | PN10 | 根 | 17
251 | 双外丝 | 20A | SUS304 | PN10 | 根 | 28
252 | 同心大小头 | 150A*100A | SUS304 | PN16 | 个 | 4
253 | 同心大小头 | 65A*40A | SUS304 | PN16 | 个 | 2
254 | 同心大小头 | 200A*125A | SUS304 | PN25 | 个 | 4
255 | 同心大小头 | 80A*65A | SUS304 | PN25 | 个 | 6
256 | 由令 | 15A | SUS304 | PN10 | 个 | 3
257 | 由令 | 40A | SUS304 | PN10 | 个 | 5
备注:此清单包括提升系统及废水站，清单内容和数量仅供估价参考，本案为合同总价包干；以上参数表中若无法满足系统要求，须自行补充相关设备以满足我方使用要求。